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[bookmark: _Toc114731099][bookmark: _Toc129536552]Паспорт схемы теплоснабжения
	Наименование схемы
	Схема теплоснабжения муниципального образования «Клетнянское городское поселение» Клетнянского муниципального района Брянской области.

	Основание для разработки схемы
	· Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
· Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
· Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
· Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».
· СП 74.13330.2023 «Тепловые сети».
· СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
· Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
· Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»
· Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667) 
· Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
· Генеральный план МО «Клетнянское городское поселение» Клетнянского муниципального района Брянской области.

	Заказчик схемы
	Администрация Клетнянского района

	Основные разработчики схемы
	ООО «НП ТЭКтест-32»

	Цели актуализации схемы
	· Обеспечение развития систем централизованного теплоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2037 года.
· Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по теплоснабжению и горячему водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики.
· Улучшение качества работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
· Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

	Сроки и этапы реализации актуальной схемы
	Расчетный срок – 2037 год.

	Основные индикаторы и
показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы
	· Снижение потерь теплоносителя и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения к концу 2037 года (реконструкция, наладка и шайбирование тепловых сетей).
· Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии во всех домах, подключенных к системе централизованного   теплоснабжения к концу 2037 года.








[bookmark: _Hlk110004936][bookmark: _Toc50639366]Основные понятия и терминология, используемые при разработке схемы теплоснабжения Муниципального образования «Клетнянское городское поселение» Клетнянского муниципального района Брянской области 
Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
[bookmark: _Toc50639367]Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
[bookmark: _Toc50639368]Теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
[bookmark: _Toc50639369][bookmark: _Toc50639370]Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
[bookmark: _Toc50639371]Тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
[bookmark: _Toc50639372]Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
[bookmark: _Toc50639373]Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
[bookmark: _Toc50639374]Передача тепловой энергии, теплоносителя – совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
[bookmark: _Toc50639375]Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
[bookmark: _Toc50639376]Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
[bookmark: _Toc50639377]Резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;
[bookmark: _Toc50639378]Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
[bookmark: _Toc50639379]Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
· обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения;
· выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;
· выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2030 года;
· разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей;
· определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства.









[bookmark: _Toc129536553]Общие сведения о муниципальном образовании
Территория Клетнянского городского поселения расположена в центральной части Клетнянского района Брянской области. В состав поселения входят 10 населённых пунктов: пгт. Клетня, п. Быстрянка, д. Дедня, д. Красный Дворец, п. 4-й км Мамаевской железнодорожной ветки, п. 7-й км Мамаевской железнодорожной ветки, п. 8-й км Мамаевской железнодорожной ветки, п. 9-й км Мамаевской железнодорожной ветки, д. Струек, д. Бабка общей площадью 1266,01 га, в которых постоянно проживают 11947 человек. Городское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: пгт. Клетня расположен в 99 км к западу от г. Брянска, связан с ним автомобильным и железнодорожным транспортом.
Границы Клетнянского городского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, городского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».
На территории муниципального образования высок объем жилого фонда, расположенного в ветхих и аварийных домах – 28,8 тыс. м2 (10% от всего жилого фонда поселения). В поселении более 78,5 га находится в зоне санитарной вредности, где расположено 22,0 тыс. м2 жилого фонда.
Ниже представлены данные по площади жилой застройки в населенных пунктах –  95% жилой застройки поселения расположено в пгт. Клетня, в 4-х населенных пунктах отсутствует жилая застройка. В поселении в большей степени распространена застройка индивидуальными жилыми домами – более 89% жилой территории.
Особенность жилого фонда Клетнянского городского поселения является тот факт, что достаточно большой объем жилого фонда расположен в зонах санитарной вредности – около 22 тыс. тыс. м2, в проектных мероприятиях предполагается вынос данной застройки из неблагоприятной зоны и развитие здесь общественно-деловой функции. В тоже время резерв территорий для размещения новой жилой застройки на территории муниципального образования очень ограничен.
Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Клетнянского городского поселения составит 88,3 тыс. м2, в том числе на первую очередь 66,9 тыс. м2. Для обеспечения указанных объемов жилищного строительства потребуется 98,12 га территории.
Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 23,7 м2/чел. (на период первой очереди 22,6 м2/чел.), а общий жилой фонд 345,3 тыс. м2 (на период первой очереди 337,9 тыс. м2).
В проекте учена убыль аварийного и ветхого жилого фонда 24,0 тыс. м2 в период расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.
Таблица 1.1. Расчёт объёмов нового жилищного строительства
	Наименование показателя
	Ед.. 
измерения
	Расчетный срок до
2037 года

	Численность постоянного населения в границах проектирования
	тыс. чел
	11,2

	Средняя жилобеспеченность
	м2/чел
	23,7

	Убыль аварийного и ветхого
жилищного фонда (износ более 70%)
	тыс.м2
	24,0

	Убыль жилого фонда,
расположенного в СЗЗ
	тыс.м2
	22,0

	Существующий сохраняемый жилой фонд
	тыс.м2
	257,0

	Новое жилищное строительство
	тыс.м2
	88,3

	Весь жилой фонд к концу расчетного периода
	тыс.м2
	345,3



Климат территории
Характеристика элементов климата приводится на основании СП 131.13330.2020 Строительная климатология., дата введения 24.12.2020 г. и отражены в таблице 1.2, таблице 1.3, таблице 1.4.
Таблица 1.2. Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-7,3
	-6,4
	-1,1
	7,2
	13,9
	17,0
	18,6
	17,4
	11,9
	5,6
	-0,3
	-4,7
	6,0



Таблица 1.3. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,3
	2,3
	2,2
	2,2
	2,2
	1,8
	1,8
	1,8
	1,9
	1,9
	1,9
	2,3
	2,1



Таблица 1.4. Климатические характеристики территории МО «Клетнянское городское поселение»
	№ п/п
	Параметры
	Показатели

	 Климатические параметры холодного периода года

	1.1
	Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98
	- 30

	1.2
	Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,92
	- 27

	2.1
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98
	- 25

	2.2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,92
	- 23

	3
	Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94
	- 12

	4
	Абсолютная минимальная температура воздуха, оС
	- 42

	5
	Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС
	6,4

	6
	Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8оС
	199 сут.
-2,0

	7
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	85

	8
	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	220

	9
	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	Ю

	Климатические параметры теплого периода года

	10
	Барометрическое давление, гПа
	990

	11
	Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95
	23

	
	 Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,98
	26

	12
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС
	24,3

	13
	Абсолютная максимальная температура воздуха, оС
	38,0

	14
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС
	10,1

	15
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,%
	72

	16
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, %
	57

	17
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	438

	18
	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	З



Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) tBP для административных и общественных зданий принимается равной +18°С. Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) для жилых зданий принимается равной +20°С.
Схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".
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Рисунок 1. Расположение населенных пунктов
· Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;
· Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
· Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 17.10.2024) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации");
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.08.2024) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов");
· Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 N 1523-р (ред. от 15.02.2025) <Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года»;
· Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя") (Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2009 N 13513);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022г.;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);
· Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
· Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
· Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
· Приказ Минстроя России от 15.12.2021 N 938/пр "Об утверждении Изменения N 1 к СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 Котельные установки";
· МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
· Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
· Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
· Генеральный план Муниципального образования Клетнянское городское поселение Клетнянского муниципального района Брянской области;
На перспективу развития Клетнянское ГП сценарий, определенный в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в сельском поселении и на основании утвержденных проектов планировок.
Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации сельского поселения.
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Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;
[bookmark: _Toc129536555]а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);
Существующий фонд застройки поселения представлен жилыми и общественными зданиями.
[bookmark: _Toc129536556]б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;
Планом развития поселения не предусматривается новое жилищное строительство.
[bookmark: _Toc129536557]в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе;
Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения поселения приведены в таблице 1.4.
Таблица 1.4. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/год.
	Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной

	пгт. Клетня, котельная №2, ул. Советская

	Показатели
	Ед.  изм.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	до 2037г.

	Произведено тепловой энергии (выработка)
	Гкал
	1729,10
	1824,30
	2305,90
	2288,10
	2127,90
	2125,16
	2127,90

	Собственные нужды
	Гкал
	40,10
	42,30
	53,50
	53,10
	49,40
	49,30
	49,40

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	1688,90
	1782,00
	2252,40
	2235,00
	2078,50
	2075,86
	2078,50

	Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск)
	Гкал
	1702,80
	1651,80
	1782,70
	1757,50
	1648,10
	1676,75
	1648,10

	отопление
	Гкал
	1702,80
	1651,80
	1782,70
	1757,50
	1648,10
	1676,75
	1648,10

	ГВС
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общие потери
	Гкал
	-13,80
	130,20
	469,70
	477,50
	430,40
	399,10
	430,40

	Нормативные потери
	Гкал
	393,00
	340,00
	410,10
	310,80
	309,60
	315,95
	309,60

	

Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной

	пгт. Клетня, котельная №3, ул. Ленина

	Показатели
	Ед.  изм.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	до 2037г.

	Произведено тепловой энергии (выработка)
	Гкал
	2919,10
	3001,80
	3717,80
	3782,20
	3570,30
	3456,41
	3570,30

	Собственные нужды
	Гкал
	67,70
	69,60
	86,30
	87,70
	82,80
	80,19
	82,80

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	2851,40
	2932,20
	3631,50
	3694,50
	3487,50
	3376,22
	3487,50

	Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск)
	Гкал
	2218,10
	2166,90
	2552,50
	2522,70
	2114,40
	2077,38
	2114,40

	отопление
	Гкал
	2218,10
	2166,90
	2552,50
	2522,70
	2114,40
	2077,38
	2114,40

	ГВС
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общие потери
	Гкал
	633,20
	765,30
	1079,00
	1171,70
	1373,10
	1298,84
	1373,10

	Нормативные потери
	Гкал
	903,80
	505,40
	591,10
	459,20
	436,70
	434,37
	436,70

	Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной

	пгт. Клетня, котельная КНР, ул. Красных Партизан, 6А

	Показатели
	Ед.  изм.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	до 2037г.

	Произведено тепловой энергии (выработка)
	Гкал
	430,20
	380,50
	492,60
	492,00
	456,20
	449,56
	456,20

	Собственные нужды
	Гкал
	10,00
	8,80
	11,40
	11,40
	10,60
	10,43
	10,60

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	420,30
	371,70
	481,20
	480,60
	445,60
	439,13
	445,60

	Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск)
	Гкал
	348,40
	365,50
	439,90
	430,80
	408,00
	398,16
	408,00

	отопление
	Гкал
	348,40
	365,50
	439,90
	430,80
	408,00
	398,16
	408,00

	ГВС
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общие потери
	Гкал
	71,90
	6,20
	41,30
	49,80
	37,60
	40,97
	37,60

	Нормативные потери
	Гкал
	113,60
	71,10
	74,00
	69,90
	65,70
	66,26
	65,70

	Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной

	пгт. Клетня, котельная №7, Микрорайон №1

	Показатели
	Ед.  изм.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	до 2037г.

	Произведено тепловой энергии (выработка)
	Гкал
	5 947,00
	6 076,30
	6 891,50
	6 579,30
	5 688,50
	7 188,43
	7 188,43

	Собственные нужды
	Гкал
	138,00
	141,00
	159,90
	152,60
	132,00
	166,77
	166,77

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	5 809,00
	5 935,30
	6 731,60
	6 426,60
	5 556,50
	7 021,66
	7 021,66

	Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск)
	Гкал
	5 519,90
	5 238,10
	5 414,10
	5 316,80
	4 960,00
	4 726,54
	4 726,54

	отопление
	Гкал
	5 024,80
	4 809,70
	4 988,80
	4 888,60
	4 553,30
	4 312,87
	4 312,87

	ГВС
	м3
	7 642,30
	6 643,10
	6 594,10
	6 640,10
	6 327,50
	6 436,32
	6 436,32

	Общие потери
	Гкал
	289,10
	697,20
	1 317,50
	1 109,80
	596,50
	2 295,13
	2 295,13

	Нормативные потери
	Гкал
	1 931,50
	1 110,40
	1 103,90
	873,20
	787,00
	1 040,05
	1 040,05






































[bookmark: _Toc129536558]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;
[bookmark: _Toc129536559]а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;
По состоянию на 01.01.2025г. система теплоснабжения Клетнянского ГП включает следующие источники теплоснабжения:
1 технологическая зона ГУП «Брянсккоммунэнерго»:
· пгт. Клетня, ул. Советская, котелная №2;
· пгт. Клетня, ул. Ленина, котельная №3;
· пгт. Клетня, ул. Кр. Партизан, КНР котельная №5;
· пгт. Клетня, Микрорайон №1 котельная №7.
Установленная мощность «нетто» источника централизованной системы теплоснабжения представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Параметры тепловой мощности «нетто», Гкал/ч.
	№
	Вид тепловой мощности
	Единица измерения
	Существующее положение 2024 год

	Котельная №2, ул. Советская, пгт. Клетня

	1
	Тепловая мощность «нетто»
	Гкал/ч
	2,055

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,009

	Котельная №3, ул. Ленина, пгт. Клетня

	1
	Тепловая мощность «нетто»
	Гкал/ч
	2,847

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,015

	Котельная КНР, ул. Красных Партизан, 6а, пгт. Клетня

	1
	Тепловая мощность «нетто»
	Гкал/ч
	0,256

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,015

	Котельная №7, микрорайон №1, пгт. Клетня

	1
	Тепловая мощность «нетто»
	Гкал/ч
	5,880

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,030



Теплоснабжающей организацией, отпускающей тепловую энергию централизованно для потребителей Клетнянского ГП, является ГУП «Брянсккоммунэнерго».
[bookmark: _Toc129536560]б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;
Все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.
Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.
На территории Клетнянского ГП перевод потребителей в жилых многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение не предусматривается.
Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:
· нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;
· наносится существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);
· нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.
[bookmark: _Toc129536561]в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе;
В таблице 2.2 представлен баланс тепловой мощности котельных, на базовый период работы 2024 год.
Таблица 2.2. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения на базовый период 2024 год.
	Наименование теплоисточника
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч
	Располагаемая мощность котельной (по режимно-наладочным испытаниям), Гкал/ч
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч.
	Тепловая мощность «нетто»      2024 год, Гкал/ч.
	Присоединенная тепловая нагрузка 2024 год, Гкал/ч
(с учетом тепловых потерь в сети)
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности

	пгт. Клетня, котельная №2, ул. Советская
	3,56
	2,064
	0,009
	2,055
	Отп. 0,783
	1,200

	пгт. Клетня, котельная №3, ул. Ленина
	3,06
	2,89
	0,015
	2,847
	Отп. 1,350
	1,260

	пгт. Клетня, котельная КНР, ул. Красных Партизан, 6А
	0,258
	0,258
	0,015
	0,256
	Отп. 0,192
	0,057

	пгт. Клетня, котельная №7, Микрорайон №1
	6,83
	5,731
	0,030
	5,880
	Отп. 2,283
ГВС 1,032
	2,146



С учетом планируемого развития территории Клетнянского ГП, баланс тепловой мощности по котельным, к окончанию планируемого периода представлен в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода до 2037 года.
	Наименование теплоисточника
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч
	Располагаемая мощность котельной (по режимно-наладочным испытаниям), Гкал/ч
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч.
	Тепловая мощность «нетто»      2037 год, Гкал/ч.
	Присоединенная тепловая нагрузка 2037 год, Гкал/ч
(с учетом тепловых потерь в сети)
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности

	пгт. Клетня, котельная №2, ул. Советская
	3,56
	2,064
	0,009
	2,055
	Отп. 0,783
	1,200

	пгт. Клетня, котельная №3, ул. Ленина
	3,06
	2,89
	0,015
	2,847
	Отп. 1,350
	1,260

	пгт. Клетня, котельная КНР, ул. Красных Партизан, 6А
	0,258
	0,258
	0,015
	0,256
	Отп. 0,192
	0,057

	пгт. Клетня, котельная №7, Микрорайон №1
	6,83
	5,731
	0,030
	5,880
	Отп. 2,283ГВС 1,032
	2,146


[bookmark: _Toc129536562]г) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc372981487][bookmark: _Toc373221413]Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии рассчитан на основании приложения 40 методических указаний (приказ Минэнерго РФ от 05.03.2019г. №212. 
Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:
· стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
· удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:
[image: ]
где: [image: https://base.garant.ru/files/base/72609692/640795890.png]– необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: https://base.garant.ru/files/base/72609692/96381278.png] – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:
[image: ]
где [image: Рисунок 32927] – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[bookmark: dst105992][image: Рисунок 32928] – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:
[image: ]
где  – дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;
[image: Рисунок 32932]– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;
[image: Рисунок 32933]– дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;




[image: Рисунок 32934]– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из централизованной системы водоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: Рисунок 32935], больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: Рисунок 32936], то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: Рисунок 32937] меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: Рисунок 32938], то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.
Таблица 2.4. Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии
	Котельной №2 ул. Советская

	Площадь, км2
	0,186

	Кол-во абонентов
	18

	B (среднее число абонентов на 1км^2)
	97,03

	Стоимость сетей, руб
	537592

	Материальная характеристика
	128,783

	s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)
	4174,39

	Нагрузка, Гкал/ч
	3,56

	П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)
	19,19

	Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя,°C)
	25

	φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)
	1

	Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км)
	1,767








	Котельной №3 ул. Ленина

	Площадь, км2
	0,07072

	Кол-во абонентов
	20

	B (среднее число абонентов на 1км^2)
	282,805

	Стоимость сетей, руб
	1760550

	Материальная характеристика
	417,648

	s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)
	4215,391

	Нагрузка, Гкал/ч
	3,06

	П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)
	43,269

	Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя,°C)
	25

	φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)
	1

	Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км)
	0,655

	Котельной КНР ул. Красных Партизан

	Площадь, км2
	0,00849

	Кол-во абонентов
	5

	B (среднее число абонентов на 1км^2)
	588,928

	Стоимость сетей, руб
	158600

	Материальная характеристика
	39,52

	s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)
	4013,158

	Нагрузка, Гкал/ч
	0,258

	П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)
	30,3886

	Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя,°C)
	25

	φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)
	1

	Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км)
	0,350

	Котельной №7 Микрорайон 1

	Площадь, км2
	0,35482

	Кол-во абонентов
	39

	B (среднее число абонентов на 1км^2)
	109,9148

	Стоимость сетей, руб
	4905160

	Материальная характеристика
	1003,705

	s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)
	4887,0511

	Нагрузка, Гкал/ч
	6,83

	П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)
	19,2491

	Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя,°C)
	25

	φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)
	1

	Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км)
	1,470



Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.





























[bookmark: _Toc129536563]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии. 
Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 74.13330.2023 «Тепловые сети». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.
· Котельная пгт. Клетня, ул. Советская, котельная №2: Натр-кат.ф№1 Д=0,7м, Н=0,85м-КУ-2-8; ф №2 Д=1,3м-С/У.
· Котельная пгт. Клетня, ул. Ленина, котельная №3: Натр-кат.ф №1 Д=0,6м, Н=1,6м-С/У; ф №2 Д=0,6м, Н=1,5м-С/У.
· Котельная пгт. Клетня, Микрорайон1, котельная №7: Натр-кат.ф №1 Д=1,5м, Н=2,4м-С/У; ф №2 Д=1,5м, Н=2,2м-С/У.
Таблица 6.1. Величина потерь теплоносителя, из тепловой сети 
	№
п/п
	Наименование
технологической зоны
	Балансы теплоносителя в системе на расчетный период
(2023 год), т/ч
	Объем сети, м3
	Подпитка сети во время утечек, т/ч
	Объем        аварийной подпитки, т/ч

	1
	пгт. Клетня, ул. Советская, котельная №2
	30,97
	10,1932
	0,02548
	0,2039

	2
	пгт. Клетня, ул. Ленина, котельная №3
	52,11
	33,7162
	0,0843
	0,6743

	3
	пгт. Клетня, ул. Красных Партизан, 6а, котельная КНР
	7,66
	1,8962
	0,0047
	0,038

	4
	пгт. Клетня, Микрорайон1, котельная №7
	94,87
	71,579
	0,1789
	1,432



Таблица 6.2. Перспективная величина потерь теплоносителя, из тепловой сети
	№
п/п
	Наименование технологической зоны
	Балансы теплоносителя в системе на расчетный период
(до 2037 год), т/ч
	Объем сети, м3
	Подпитка сети во время утечек, т/ч
	Объем        аварийной подпитки, т/ч

	1
	пгт. Клетня, ул. Советская, котельная №2
	30,97
	10,1932
	0,02548
	0,2039

	2
	пгт. Клетня, ул. Ленина, котельная №3
	52,11
	33,7162
	0,0843
	0,6743

	3
	пгт. Клетня, ул. Красных Партизан, 6а, котельная КНР
	7,66
	1,8962
	0,0047
	0,038

	4
	пгт. Клетня, Микрорайон1, котельная №7
	94,87
	71,579
	0,1789
	1,432



Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Значительное превышение фактического объема потерь теплоносителя над нормативным, свидетельствует об утечках теплоносителя вызванных долгим сроком эксплуатации тепловой сети.
В соответствии с СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически обработанной и деаэрированной водой. 
Таким образом, производительность водоподготовительных установок и максимальное часовое потребление теплоносителя в базовый и расчетный период достаточна для работы ВПУ.

































[bookmark: _Toc129536564]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения;
[bookmark: _Toc129536565]а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
Планом развития поселения не предусматривается новое жилищное строительство.
Планируется использовать существующие системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc129536566]б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.


































[bookmark: _Toc129536567]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;
[bookmark: _Toc129536568]а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;
Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него. 
Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников.
Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается. 
[bookmark: _Toc129536569]б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;
Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается. Замена тепловых сетей в соответствии с муниципальной программой «Модернизация сетей теплоснабжения, расположенных на территории Клетнянского района на 2024-2026 годы» составит на 2025 год – 0,350 км, на 2026- 0,350 км.
[bookmark: _Toc129536570]в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;
Рекомендации по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.
Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.
Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:
· проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;
· содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов
[bookmark: _GoBack]
· теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55°С);
· установка систем учета тепла у потребителей;
· поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. 
Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.
[bookmark: _Toc129536571]г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;
В настоящее время в ГП источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc129536572]д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;
Согласно Генеральному плану поселения выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы не предусмотрено.
[bookmark: _Toc129536573]е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
Согласно Генеральному плану городского поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.
[bookmark: _Toc129536574]ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;
В соответствии с Генеральным планом поселения, а также отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

[bookmark: _Toc129536575]з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения;
Изменение температурного графика не требуется.
[bookmark: _Toc129536576]и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей;
Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.
[bookmark: _Toc129536577]к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано: реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.





























[bookmark: _Toc129536578]Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
[bookmark: _Toc129536579]а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);
Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории поселения, отсутствует.
[bookmark: _Toc129536580]б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку;
Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов. При новом строительстве тепловых сетей рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 
Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
[bookmark: _Toc129536581]в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;
На территории Клетнянского городского поселения есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. В настоящее время работоспособность тепловой сети обеспечивается проведением текущих ремонтов, частичной заменой ветхих тепловых сетей. 
Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 
Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 
Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений. 
Преимущества предизолированных труб:
· срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);
· сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;
· отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Замена тепловых сетей в соответствии с муниципальной программой «Модернизация сетей теплоснабжения, расположенных на территории Клетнянского района на 2024-2026 годы» составит на 2025 год – 0,350 км, на 2026- 0,350 км.




























[bookmark: _Toc129536582]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения – закрытая, мероприятия не требуются.
Котельная пгт. Клетня, ул. Советская, котельная №2: Наличие бака запаса холодной воды – 25м3-1 шт.
Котельная пгт. Клетня, ул. Ленина, котельная №3: Наличие бака запаса холодной воды – 25м3-1 шт.
Котельная пгт. Клетня, Микрорайон1, котельная №7: Наличие бака запаса холодной воды – 25м3-2 шт., Наличие бака-аккумулятора горячей воды – 20м3-2 шт.
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

































[bookmark: _Toc129536583]Раздел 8. Перспективные топливные балансы;
[bookmark: _Toc129536584]а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;
Основным видом топлива для котельных является природный газ.
Перспективные топливные балансы приведены в таблице 8.1.
Таблица 8.1. Перспективные топливные балансы 
	Котельной №2 ул. Советская

	Показатели
	Ед.  изм.
	2024г.
	до 2037г.

	Расход натурального топлива
	тыс.м3
	307,78
	307,78

	Переводной коэффициент
	-
	1,19
	1,19

	Расход условного топлива
	кг.у.т.
	365,54
	365,54

	Фактический расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т./Гкал
	172,00
	172,00

	Калорийность топлива
	ккал/м3
	8 313,62
	8313,62

	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	66,22
	66,22

	Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	31,16
	31,16

	Водоснабжение расход
	м3
	250,00
	250,00

	Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной
	м3/Гкал
	0,12
	0,12

	Водоотведение
	м3
	24
	23,73

	Котельной №3 ул. Ленина

	Показатели
	Ед.  изм.
	2024г.
	до 2037г.

	Расход натурального топлива
	тыс.м3
	507,38
	507,38

	Переводной коэффициент
	-
	1,19
	1,19

	Расход условного топлива
	кг.у.т.
	602,41
	602,41

	Фактический расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т./Гкал
	174,29
	174,29

	Калорийность топлива
	ккал/м3
	8 311,09
	8311,09

	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	43,96
	43,96

	Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	12,72
	12,72

	Водоснабжение расход
	м3
	1 047,00
	1047,00

	Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной
	м3/Гкал
	0,30
	0,30

	Водоотведение
	м3
	23,73
	23,73

	Котельной КНР ул. Красных Партизан

	Показатели
	Ед.  изм.
	2024г.
	до 2037г.

	Расход натурального топлива
	тыс.м3
	60,38
	60,38

	Переводной коэффициент
	-
	1,19
	1,19

	Расход условного топлива
	кг.у.т.
	71,72
	71,72

	Фактический расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т./Гкал
	159,53
	159,53

	Калорийность топлива
	ккал/м3
	8 315,09
	8315,09

	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	12,18
	12,18

	Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	27,10
	27,10

	Водоснабжение расход
	м3
	4,00
	4,00

	Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной
	м3/Гкал
	0,01
	0,01

	Водоотведение
	м3
	0
	0,00

	Котельной №7 Микрорайон 1

	Показатели
	Ед.  изм.
	2024г.
	до 2037г.

	Расход натурального топлива
	тыс.м3
	1 052,89
	1052,89

	Переводной коэффициент
	-
	1,19
	1,19

	Расход условного топлива
	кг.у.т.
	1 251,54
	1251,54

	Фактический расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т./Гкал
	174,10
	174,10

	Калорийность топлива
	ккал/м3
	8 320,71
	8320,71

	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	412,84
	412,84

	Удельный расход эл.энергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	57,43
	57,43

	Водоснабжение расход
	м3
	4406,00
	4406,00

	Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной
	м3/Гкал
	0,61
	0,61

	Водоотведение
	м3
	43,96
	43,96




[bookmark: _Toc129536585]б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;
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[bookmark: _Toc129536586]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию;
[bookmark: _Toc129536587]а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;
На территории Клетнянского ГП строительство, реконструкция и техническое перевооружение в системе теплоснабжения не планируется.
[bookmark: _Toc129536588]б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.
[bookmark: _Toc129536589]в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;
В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. 


























[bookmark: _Toc129536590]Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);
[bookmark: _Toc129524035][bookmark: _Toc129536591]а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;
[bookmark: _Toc129524036][bookmark: _Toc129536592]В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с требованиями документа:
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на
территории поселения лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
1) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;
2) определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В сфере централизованного теплоснабжения МО «Клетнянского городское поселение» Клетнянского муниципального района Брянской области статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО) наделено ГУП «Брянсккоммунэнерго».
В настоящее время теплоснабжение осуществляется от одной технологической зоны:
· 1 технологическая зона ГУП «Брянсккоммунэнерго».
б) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;
В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
· в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсем обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии возне своей деятельности.

[bookmark: _Toc129536593]Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
Котельные расположенные на территории Клетнянского ГП, имеют достаточный резерв тепловой мощности. Необходимость поставок тепловой энергии потребителям от других источников тепловой энергии отсутствует. 
[bookmark: _Toc129536594]
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
На территории МО Клетнянское ГП в границах системы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей отсутствует.
В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».


















[bookmark: _Toc129536595]Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

Разработка схемы теплоснабжения Клетнянского ГП на период 2025-2037 годы проводилась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития поселения и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.

























[bookmark: _Toc129536596]Раздел 14   Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
· повышение качества услуг теплоснабжения;
· снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;
· снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии
· снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;
· повышение эффективности использования котельно-печного топлива.
Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:
· проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;
· содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;
· устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и не плотности;
· теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55°С);
· установка систем учета тепла у потребителей;
· поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. 
Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.







Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения МО «Клетнянское городское поселение» Клетнянского муниципального района Брянской области на 2025 год и на период до 2037 года
	Показатель
	Ед. изм.
	Существующее положение                 (факт 2023 год)
	Регулируемый период                     (до 2037 год)

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т./ Гкал
	174,39
	174,39

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м∙м
	3,348
	3,348

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал
	0,066
	0,066

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	0
	0

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	49
	63

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	будет определен при уточнении объемов реконструкции
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Раздел 15.  Ценовые (тарифные) последствия
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.
Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.
Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа на 2024-2025 гг. Тарифы утверждены Управлением Государственного Регулирования Тарифов Брянской области Приказ №36-2/1-т от от 20 декабря 2024 года
Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа на 2024-2025 гг. Тарифы утверждены Управлением Государственного Регулирования Тарифов Брянской области Приказ №36-2/10-гвс от 20 декабря 2024 года.
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Перечень тарифов ГУП "Брянсккоммунэнерго" на 2024-2027гг. на территории МО «Клетнянское городское поселение» Клетнянского муниципального района Брянской области.
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Наименование муниципального района, городского округа
	Наименование котельной 
	Тариф на ТЭ, руб./Гкал
	Тариф на ТЭ, руб./Гкал
	Прогнозируемый тариф на ТЭ, руб./Гкал*
	Прогнозируемый тариф на ТЭ, руб./Гкал*

	
	
	
	
	01.01.2024 - 30.06.2024
	01.07.2024 - 31.12.2024
	01.01.2025 - 30.06.2025
	01.07.2025 - 31.12.2025
	01.01.2026 - 30.06.2026
	01.07.2026 - 31.12.2026
	01.01.2027 - 30.06.2027
	01.07.2027 - 31.12.2027

	1
	Клетнянское  городское поселение
	Клетнянский муниципальный район
	п. Клетня, кот. 2,  ул. Советская
	2 657,69
	2 907,84
	2 907,84
	3 198,62
	3 198,62
	    3 371,35   
	3 371,35
	    3 533,17   

	2
	Клетнянское  городское поселение
	Клетнянский муниципальный район
	п. Клетня, кот. 3,  ул. Ленина
	2 657,69
	2 907,84
	2 907,84
	3 198,62
	3 198,62
	    3 371,35   
	3 371,35
	    3 533,17   

	3
	Клетнянское  городское поселение
	Клетнянский муниципальный район
	п. Клетня, кот. 7, мкр-н № 1
	2 657,69
	2 907,84
	2 907,84
	3 198,62
	3 198,62
	    3 371,35   
	3 371,35
	    3 533,17   

	4
	Клетнянское городское поселение
	Клетнянский муниципальный район
	п. Клетня, ул. Красных Партизан, 6а  КНР
	3 478,60
	3 478,60
	3 930,82
	3 930,82
	3 930,82
	    4 143,08   
	4 143,08
	    4 341,95   









	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Наименование муниципального района, городского округа
	Наименование котельной 
	Тариф на ГВС, руб./м³
	Тариф на ГВС, руб./м³
	Прогнозируемый тариф  на ГВС, руб./м³*
	Прогнозируемый тариф  на ГВС, руб./м³*

	
	
	
	
	01.01.2024 - 30.06.2024
	01.07.2024 - 31.12.2024
	01.01.2025 - 30.06.2025
	01.07.2025 - 31.12.2025
	01.01.2026 - 30.06.2026
	01.07.2026 - 31.12.2026
	01.01.2027 - 30.06.2027
	01.07.2027 - 31.12.2027

	1
	Клетнянское  городское поселение
	Клетнянский муниципальный район
	п. Клетня, кот. 2,  ул. Советская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Клетнянское  городское поселение
	Клетнянский муниципальный район
	п. Клетня, кот. 3,  ул. Ленина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Клетнянское  городское поселение
	Клетнянский муниципальный район
	п. Клетня, кот. 7, мкр-н № 1
	183,56
	200,29
	200,29
	219,72
	219,72
	       229,43   
	229,43
	       242,70   

	4
	Клетнянское городское поселение
	Клетнянский муниципальный район
	п. Клетня, ул. Красных Партизан, 6а  КНР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Смета расходов ГУП "Брянсккоммунэнерго", утвержденная УГРТ Брянской области по Клетнянскому городскому поселению Клетнянского района Брянской области на 2025 год (регулируемые тарифы)

	Наименование котельной 
	Ед. измерения
	п. Клетня, кот. 2,  ул. Советская
	п. Клетня, кот. 3,  ул. Ленина
	п. Клетня, кот. 7, мкр-н № 1

	Выработка теплоэнергии
	тыс.Гкал.
	2,082187
	2,860196
	6,141357

	Расход теплоэнергии на собственные нужды
	тыс.Гкал.
	0,04918
	0,067383
	0,14484

	Получено теплоэнергии со стороны
	тыс.Гкал.
	0
	0
	0

	Подано теплоэнергии в сеть
	тыс.Гкал.
	2,033007
	2,792813
	5,996517

	Потери теплоэнергии
	тыс.Гкал.
	0,301844
	0,354694
	0,868434

	% потерь
	%
	14,84717
	12,70024
	14,4823

	Полезный отпуск теплоэнергии на 2025 г.
	тыс.Гкал.
	1,731163
	2,438119
	5,128084

	отопление
	тыс.Гкал.
	1,731163
	2,438119
	4,759193

	в т.ч. горячая вода
	тыс.Гкал.
	0
	0
	0,368891

	Q нагрева
	
	0
	0
	0,0583

	в т.ч. горячая вода
	тыс.куб.м
	0
	0
	6,327458

	Себестоимость
	тыс.руб.
	5238,997
	7325,992
	15472,95

	Сырье и материалы
	тыс.руб.
	131,1046
	184,6438
	388,3604

	химреагенты
	тыс.руб.
	7,816051
	11,0079
	23,15286

	прочие материалы на эксплуатацию
	тыс.руб.
	4,598573
	6,476496
	13,62198

	материалы на ремонт
	тыс.руб.
	85,19982
	119,9929
	252,3805

	 - капитальный
	тыс.руб.
	50,12303
	70,59181
	148,4754

	 - текущий
	тыс.руб.
	35,07679
	49,40113
	103,9051

	Запчасти к автотехнике
	тыс.руб.
	5,631179
	7,930787
	16,68078

	ГСМ
	тыс.руб.
	27,85893
	39,23569
	82,52423

	Вода,канализация в т.ч.:
	тыс.руб.
	105,1256
	146,8192
	287,7868

	Вода
	тыс.руб.
	43,79639
	61,16636
	119,8949

	Расход воды
	тыс.куб.м
	1,125256
	1,584777
	3,093475

	Цена 1 куб.м
	руб.
	38,92127
	38,59618
	38,75736

	 Канализация
	тыс.руб.
	61,32918
	85,65279
	167,8919

	Расход воды канализационной
	тыс.куб.м
	1,125256
	1,584777
	3,093475

	Цена 1 куб.м
	руб.
	54,50242
	54,0472
	54,2729

	Топливо
	тыс.руб.
	2576,639
	3544,34
	7602,672

	Удельный расход топлива
	кг.у.т/Гкал
	176,1063
	178,5374
	177,476

	Расход условного топлива
	тыс.тонн.усл.т
	358,0253
	498,6216
	1064,238

	Расход натурального топлива
	тыс. мЗ
	301,084
	419,3194
	894,9784

	Цена 1 тыс.мЗ топлива, руб
	
	8557,876
	8452,603
	8494,811

	Электроэнергия, в т.ч.:
	тыс.руб.
	854,1294
	1326,318
	1515,088

	Удельный расход электроэнергии
	кВтч/Гкал
	46,34702
	52,52564
	33,7016

	на технологические цели
	тыс.руб.
	849,8272
	1323,071
	1489,179

	Расход э/э на технологические цели
	тыс.кВтч
	94,22381
	146,6943
	202,0922

	Цена 
	руб./кВтч
	9,01924
	9,01924
	7,368812

	на ремонтные нужды
	тыс.руб.
	4,302177
	3,246926
	25,90874

	Расход э/э на ремонтные нужды
	тыс.кВтч
	0,477
	0,36
	3,516

	Цена 
	руб./кВтч
	9,01924
	9,01924
	7,368812

	ФОТ
	тыс.руб.
	1097,221
	1482,524
	3492,384

	Среднесписочная численность
	чел.
	2,771123
	3,74613
	8,821174

	Среднемесячная  зарплата на 1 работника
	руб.
	32995,69
	32979,02
	32992,43

	оплата труда основных производственных рабочих
	тыс.руб.
	552,3638
	752,1652
	1760,826

	численность основного производственного персонала
	чел.
	1,484062
	2,020878
	4,730894

	Среднемесячная  зарплата на 1 работника
	
	31016,44
	31016,44
	31016,44

	оплата труда ремонтного персонала
	тыс.руб.
	176,8234
	237,0245
	561,9448

	численность ремонтного персонала
	чел.
	0,538378
	0,721673
	1,710964

	Среднемесячная  зарплата на 1 работника
	
	27369,79
	27369,79
	27369,79

	оплата труда цехового персонала
	тыс.руб.
	185,8127
	249,0742
	590,5128

	численность цехового персонала
	чел.
	0,447705
	0,60013
	1,422806

	Среднемесячная  зарплата на 1 работника
	
	34586,16
	34586,16
	34586,16

	оплата труда АУП
	тыс.руб.
	182,2216
	244,2605
	579,1002

	численность АУП
	чел.
	0,300978
	0,403449
	0,956509

	Среднемесячная  зарплата на 1 работника
	
	50452,56
	50452,56
	50452,56

	Страховые взносы
	тыс.руб.
	331,3609
	447,7224
	1054,7

	Амортизация 
	
	6,857494
	1,299026
	727,4416

	Арендная плата
	тыс.руб.
	2,515413
	3,542634
	7,451203

	Работы и услуги производственного характера
	тыс.руб.
	36,11578
	50,86441
	106,9829

	Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования
	тыс.руб.
	6,933258
	9,764598
	20,53783

	Ремонт поверка газовых счетчиков
	тыс.руб.
	2,570946
	3,620844
	7,615703

	Ремонт, поверка приборов КИПиА
	тыс.руб.
	7,807046
	10,99522
	23,12618

	Диагностика,экспертиза промышленной безопасности
	тыс.руб.
	3,359807
	4,731854
	9,952485

	Ремонт и испытание электродвигателей
	тыс.руб.
	1,683685
	2,371252
	4,987443

	Экопроекты. Инструментальный контроль (замеры) выбросов котельных
	тыс.руб.
	4,279078
	6,026529
	12,67557

	Установка и опломбирование водозаметных узлов, элекросчетчиков
	тыс.руб.
	0,016614
	0,023398
	0,049214

	Услуги  метеостанции
	тыс.руб.
	0,432312
	0,608855
	1,280602

	Анализ воды
	тыс.руб.
	1,392906
	1,961729
	4,126094

	Услуги сторонних организаций по привлечению спецтехники (подряд)
	тыс.руб.
	2,294774
	3,231893
	6,797624

	Работы по капитальному ремонту зданий котельных
	тыс.руб.
	5,184717
	7,302004
	15,35827

	Отключение и пуск газа для установки ИФС
	тыс.руб.
	0,125911
	0,17733
	0,372977

	отключение/подключение объектов
	тыс.руб.
	0,034727
	0,048908
	0,102868

	Другие затраты, относимые на себестоимость
	тыс.руб.
	82,10083
	115,6284
	243,2006

	Подготовка  кадров
	тыс.руб.
	8,825183
	12,42913
	26,14212

	Услуги сторонних организаций по ремонту орг. и вычисл. техники и другого оборудования
	тыс.руб.
	0,676529
	0,952803
	2,004026

	Ремонт  автотранспорта
	тыс.руб.
	0,886959
	1,249167
	2,627367

	Техобслуж,техосмотр автотранспорта, прочие
	тыс.руб.
	1,176872
	1,657472
	3,486152

	Информационные и консультационные услуги
	тыс.руб.
	2,907267
	4,09451
	8,611962

	Хозяйственные расходы
	тыс.руб.
	3,200073
	4,506889
	9,479317

	Техническое обслуживание пожарной сигнализации
	тыс.руб.
	0,960585
	1,35286
	2,845464

	Вывоз  и утилизация отходов
	тыс.руб.
	0,825288
	1,162312
	2,444684

	Расходы по охране труда
	тыс.руб.
	11,6022
	16,3402
	34,36826

	Страхование опасных производственных объектов
	тыс.руб.
	0,095528
	0,134538
	0,282974

	Справочники, СМИ, литература
	тыс.руб.
	0,058143
	0,081887
	0,172232

	Страхование автотехники
	тыс.руб.
	1,055559
	1,486619
	3,126798

	Охрана зданий
	тыс.руб.
	1,967303
	2,770691
	5,827581

	Канцелярские расходы
	тыс.руб.
	2,035545
	2,866802
	6,029731

	Командировочные расходы
	тыс.руб.
	0,914268
	1,287629
	2,708263

	Услуги связи, почтово-телеграфные расходы
	тыс.руб.
	4,682274
	6,594378
	13,86992

	Расходы связанные со сбором денежных средств
	тыс.руб.
	25,25678
	35,57091
	74,81611

	Лицензирование
	тыс.руб.
	1,233073
	1,736624
	3,652632

	Неамортизируемые основные средства
	тыс.руб.
	5,954945
	8,38677
	17,63985

	Коммунальные услуги
	тыс.руб.
	6,860408
	9,661997
	20,32203

	Регистрация имущественных прав
	тыс.руб.
	0,006137
	0,008644
	0,01818

	Прочие расходы
	тыс.руб.
	0,919909
	1,295573
	2,724972

	Налоги  и другие обязательные платежи
	тыс.руб.
	15,82643
	22,28948
	46,88135

	Экология
	тыс.руб.
	0,202392
	0,285043
	0,59953

	Аренда земли
	тыс.руб.
	1,568475
	2,208995
	4,646167

	Транспортный налог
	тыс.руб.
	0,4743
	0,667991
	1,404981

	Налог на имущество
	тыс.руб.
	13,58126
	19,12745
	40,23068

	Всего затрат
	тыс.руб.
	5238,997
	7325,992
	15472,95

	Внереализационные расходы
	тыс.руб.
	17,36993
	24,4633
	51,45353

	Услуги банков
	тыс.руб.
	0,120266
	0,169379
	0,356254

	Расходы по сомнительным долгам
	тыс.руб.
	17,24966
	24,29392
	51,09728

	Итого затраты
	тыс.руб.
	5256,367
	7350,455
	15524,4

	Доходы - всего
	тыс.руб.
	5263,245
	7360,143
	15544,78

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	5263,245
	7360,143
	15544,78

	Тариф по заявке
	руб.
	3040,294
	3018,779
	3031,303

	Прибыль (Доходы-всего расходы)
	тыс.руб.
	6,87844
	9,687394
	20,37545

	Расходы из прибыли
	тыс.руб.
	6,87844
	9,687394
	20,37545

	Социальные выплаты
	тыс.руб.
	5,502752
	7,749915
	16,30036

	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	1,375688
	1,937479
	4,075089
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в поселения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:
1. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:
· замена теплоизоляции;
· замена изношенных участков тепловых сетей
2. Своевременно проводить осмотры и текущие ремонты тепловых сетей и оборудования котельной.
3. Разработать комплекс мероприятий по снижению потерь теплоносителя.
4. Рекомендуется проводить анализ статистических данных, а именно:
· аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду;
· места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность; 
· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний; 
· причину/причины повреждения;
· отпускаемой тепловой энергии потребителям;
· температуры обратного теплоносителя.
5. При разработке схемы теплоснабжения поселения необходимо учитывать:
· предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;
· технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;
· описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;
· анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;
· данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;
· корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).
image2.jpeg
TEHEPANbHLIV MNAH KNETHAHCKOrO FOPOACKOrO MOCENEHWNA KNETHAHCKOrO MYHULIMNANIBHOIO PAMOHA BPAHCKOWM OBJIACTU
MONOXEHWE O TEPPUTOPUANTbHOM MNAHUPOBAHUN
KAPTA FPAHUL| HACENEHHbBIX MYHKTOB, BXOAALUUX B COCTAB KINETHAHCKOIO rOPOACKOrO NOCENEHNA

YCIIOBHBIE O503HAYEHMS!

Tparus! MyRuyunansHsIx 06pazosanut

B3 cywecmeyiowwe

TpanutbI HACeNeHHLIX MYHKITIOS

L Cywecmeyiouue

B ripoexmrsie

Teppumopus MyHuyuanHozo 06pasosanus
Cywecmeyiouasn

Teppumopuu HacenenHsIx nyHKkmos.
5 Gyuecmeyiouwe
B oermasie

M 1:25 000





image3.png
py6.Traz, (040.1)




image4.png
HBB]™




image5.png




image6.png
oo BB
o

,py6./Ta
 (140.2)




image7.png
HBB'"




image8.png




image9.png
HBB!™ + AHBB™  HBB!” + AHBBI"
080" O TAQ”

" = \PY6./TKar; (1140.4)




image10.png
AHBB™




image11.png




image12.png
AHBB"




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png
TIAO «Tasuposw:
000 «Iasnpow Tpancras Mocksa»
BPHNCKOE ANNEIiNOE NPONIBOICTBENNOE YIDARIEHNE MATHCTPATHIMIX TAI0NPOROION
‘Aapec: 241525, bpancras 6. bpancxit p-n,c. Tawuneno, ya. LM, Sewonna, 2. 1,
Tea. +7 (4832) 94.72.06; gane +7 (4832) 94.72.02

Tacnopr Ne 11-4-08-2024
KANECTBA 434 FOPIOYEro NPUPOANOTO 33 aBrycT 2024 1.

ox | oon

1. TIacriop pacnpocTpaNseTs Ha OGN a3, TOTAHHOTO b OBLLEM HIOTOKe 10
rasonposozy: Tyaa-Wllocrxa-Kues 140-373xv, WleGeamma-Bearopox-Kypex-
Bpunex 449-541 v, Bpames-Cwoaenck 070w, Jauiana-Knen-Bpanck-
Mockna 324,5-550 k; nokynareass (norpeGutennw) PoccuficKodl Qeacpaunn ¢
10 wacon 1-10 un Mecsua 70 10 4acoB 1-70 JHA OCICAYIOUIErD NECAL Hepes
TaopaCTpERENTEALHHIE CTANINN (MyWKTH): o, TPRIOKEHHE.

2. Tlacnopr pACIPOCTPGNAETCA KA A rOPIONME  NpHPOMMME O
Obuiepoceulickony KaaccHuKaTopy npoayki OK 034-2014.

3. Tlacnopr odopwic Ha OCHOBaNMN pesyARTATOB MiMepemiH uamKo-
XUMiECKiX noKasaTenell 338 B COOTBETCTBHN ¢ METOLANH HembTasiit o FOCT
5542-2014, YCIOBMAMH JOTOBOPA TIOCTABKH (TPAHCTIOPTHPOBKH), TEXHIECKI
cornauen.

4. Mecto 0160pa npo rasa: Ok rasonposona Bpamex-Crionenck.

5. Gusuko-xmumecKkHe  (KINECTOCHHME) nOKMSTETH M TOpOYerO
TPHPOANOTO yKasanwi 8 Tabauue 1.
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VIIPABJIEHUE [OCY JIAPCTBEHHOT O PETYJIMPOBAHHS TAPHOOB
BPSIHCKOM OBACTH

TIPHKA3

0T 20 2exaGps 2024 roza . Bpancx 236211

O siecesnun iMenesi B IpHXES ynpasens
rocyaapeTBeROro  perynuposaA _Tapibos
Bpasicxo ofnactw ot 18 aexabps 2020 roza
Y 311597 «O Tapudax Ha Temaosyio
Sweprio  (wommocts),  mocrasaseyio
notpeSirTensy [VIT dBpaiickxonnytepron

B coomeercramn ¢ (elepatsHei saKosom ot 27 wons 2010 roma
Ne 190-®3 «O TemtocuaGxexnm», noctanosneex Mpasirenscrsa Poceiickoi
®ezepawm o 22 oxTaGps 2012 roza Nel0TS «O wewooSpasosati 5 cepe
TennocuaGKenus», npwkason Derepariuol cAyXGH N0 Tapudan oT 7 MokA
2013 rona No 163 «O yrepaciuy Perauerra oTxpsimis 2en 06 yCTanoRTeHI
PeTyAMpYEMBIX ek (TapHOB) M OTMeHe peryTMpoBaHMA Tapidos B ciepe
TemiocHaGRermaY, npHKasoM DeXepaTHON CIYKGS 10 Tapidas o 13 wokx
2013 roza N 760-> «O6 yrocpachun Metomumecxix yxasamii 110 pacseTy
PeryIMpyesuX uew (Tapi(os) B chepe TemiocHaGKenumy, oroxenues o6
YUPSTEHNH TOCYIAPCTBEHHOTO. PEryTHPOBAHHA TapiQoB BPAHCKOR 0GRacTh,
yreepacenau yKason [yGeparopa Bpscxo obmacTi ot 28 ausaps 2013 roza
N 45, Ha OCHOBAHMM NPOTOKONA NPARIEHR YIIDERTCHHS _TOCYTAPCTBEHHOTO
peryIHpOBaHNS Tapi(poB BpRHCKOR 0GAACTH T 20 TeKaGps 2024 rona Ne 362, -
TIPHKA3BIBAIO:

1. Bectt e s pixas ynpasnesus
FOCYABPCTBEHHOTD peryMpoBaHNA TapHpos Bpatckofi oGracti oT 18 Aexabps
2020 roza Ne 31/159-1 «O TapH§aX Ha Temiosyl SHCprIEO (MOWMOCTS),
nocrasngeNylo motpeGHTensM  TYIT  (BpAHCKKOMMYHOHEPIO»  HIIOKHS
npwnosenms 2, 3 x npuKkany 5 HoBoR pexaKuM cornacho npuACKERHRM 1, 2 K
HacTosmeny npHKasy.

2. Hactosumit npuxas scrynaet ¢ | smsaps 2025 roma M nomtexsT
odmumaIsHONY OnYGAHKORaHIO.

PUR— VSR T —
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VIPABJIEHHE FOCY JIAPCTBEHHOTO PEI'YJIMPOBAHHS TAPHGOB
BPSIHCKOM OBNACTH

NPHKA3

07 20 zexalps 2024 rona . Bpack Yo 36:210-c

O wecenn wovenerns 5 MK yrpaBTcHIA
rocympeTDENHOrO. peryaHpORINMS Tapidon
Bpancrol oGnacth ot 18 Acxabpa 2020 roza
N31/161-rac «O Tapugax ua roprIo Bozy,
nocrasmexyo  norpewrean  [VIL
T—————

B coomsercrann ¢ Dercpareun sakoRow or 7 aexabps 2011 roma
N 41603 «O BOIOCHACKENNN W BOIOOTICACHINN, MOCTAHOWACHHEM
Tpamreascrna Poccuiickoki Meacpauwnn or 13 wax 2013 roaa Ne 406 «O
FOCYAPCTIENNON  PeryINpOBIHIN TApHGOB B chepe boROCHATKEHHA K
BoAcoTBEEHIMY, TPHKEIOM DeaepLTIHNON CAYAGH 1O Tapau o 27 AcKabpa
2013 roma Ne 1746-3 «O6 yraepxcaenin MeTommieckiox yxaawih 10 paciery
PETYANPYEMHX Tapupos B cdepe BOAOCHAGHCINA N BOAOOTOCACHNRD,
TloroXeHeN 06  YTIpARICHHN TOCYIAPCTICHHORD  peryTHpOBaNIS Tapitdos
'BPANCKOR 0GAACTH, YTBEPXACHHIAM  YKadoM [YGEPHATOPS BpRHCKOR 0GAacTH OT
28 ansaps 2013 roxa Ne 45, Ha OCHOBINNK POTOKON PAAIEHAA YIpanICiHA
FocyaapCTBENNOTO peryaNpOsuHA Tapipos Bpacko oSnacTi o 20 AeKabp
2024 roza %362, -

TIPHKA3BIBAIO.

1.BHECTH  WOMeNCHWS B TPHKI)  YUPARRCHNA FOCYAAPCTBENHOTO
peryauposaiia TapiGos BpaNcKof oBracTh or 18 aexaGpa 2020 roza Ne31/161-
e «O Tapudax Ha ropavylo Boay, nocramisewyio notpelirensy VI
BPRHCKKONMYNOHGPIOY, Hsi0KHB IpHAoKeKHA 10,1112 X IpHKESY B HOBOR
PEAAKIIN COTTACHO MIPWIOKEHNAM 12,3 K HACTOAILIENY IPHKASY.

2. Hactosuunil npwkas serynaet o cuny ¢ | ansapa 2025 roza w nomreRIT
ofunarunouy onyGamkosao.

Bpwo o pyxosozcTay ynpasHent W ~ OB Kopeuxosa
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